Российская федерация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЯТКА 5 » 610030, г. Киров обл., ул.П.Корчагина,55 телефон: 40-03-55 от 13.05.2014г. ________________

Начальнику ОНД г. Кирова И.В.Собенину

Уважаемый Игорь Валентинович!

В соответствии с предписанием № 275/1/1 от 29 апреля 2014г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  все нарушения   устранены:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР) - Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 7 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР - Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 5 |  |  |  |  |
|  | На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды | п/п «б» п. 23 ППР - На объектах запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; | 01.02.2015 | 05.05.2014. Убрали белье. |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Произведена Чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 3 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 1 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 8 |  |  |  |  |
|  | В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватель установлен |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 10 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 12 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 14 |  |  |  |  |
|  | В лестничной клетке на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
|  | В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 16 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в ноябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Космонавтов, 20 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Отсутствует остекление, уплотнения в притворах, не установлены устройства для самозакрывания дверей, отделяющих лестничную клетку от поэтажных коридоров | п. 62 ППР - Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 - Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. ст. 4, 89, 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ 123) п. 6.18* СНиП 21-01-97* | 01.02.2015 | 06.05.2014. Устранили нарушение. |
|  | Путь эвакуации по южной наружной лестнице 3 типа не обеспечивает безопасную эвакуацию людей – металлическая площадка лестницы на 2 этаже имеет сквозную ржавчину по периметру – потеряла несущую способность. | п. 1 ст. 89 ФЗ 123 - Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. | 01.02.2015 | 06.05.2014. Заменили металлическую площадку. |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 2 |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 2 этаже, во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 4 |  |  |  |  |
|  | В 1 и 2 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 12 |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 15 |  |  |  |  |
|  | Во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Холуновская, 17 |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 2 этаже, во 2 и 3 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 10 |  |  |  |  |
|  | На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 8 |  |  |  |  |
|  | В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Рассеиватель установлен. |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Произведена Чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 6 |  |  |  |  |
|  | В лестничной клетке на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватель установлен |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 4 |  |  |  |  |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 2 |  |  |  |  |
|  | На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 1 |  |  |  |  |
|  | В 1 и 2 подъездах на 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 3 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватели Установлены |
|  | На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды | п/п «б» п. 23 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Белье убрали |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 5 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 08.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, п. Сидоровка, ул. Кооперативная, 7 |  |  |  |  |
|  | На 1 и 2 этажах в лестничной клетке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Не обеспечено в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов от сажи. Ранее очистка проведена в октябре 2013 года. | п. 82 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Произведена чистка |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20а |  |  |  |  |
|  | На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды | п/п «б» п. 23 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Белье убрали |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20в |  |  |  |  |
|  | В подвале устроены хозяйственные помещения (кладовые), допускается хранение пожароопасных материалов | п/п «а», «б», «г» п. 23 ППР - На объектах запрещается: устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток | 01.02.2015 | 06.05.2014. Хозяйственные помещения (кладовые) установлены при строительстве дома в соответствии с проектом. Сделан запрос о предоставлении проекта в МБУ «Архитектура» |
|  | Во 2 подъезде на 5 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели | п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 - В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. ст. 4, 89, 151 ФЗ 123 | 01.02.2015 | 06.05.2014. Кабели закрыли коробами |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 20б |  |  |  |  |
|  | В подвале устроены хозяйственные помещения (кладовые), допускается хранение пожароопасных материалов | п/п «а», «б», «г» п. 23 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Хозяйственные помещения (кладовые) установлены при строительстве дома в соответствии с проектом. Сделан запрос о предоставлении проекта в МБУ «Архитектура» |
|  | В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели | п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123 |  | 06.05.2014. Кабели закрыли коробами |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, 24 |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 2 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Рассеиватель установлен |
|  | В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели | п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123 | 01.02.2015 | 06.05.2014. Кабели закрыли коробами |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, с. Порошино, ул. Бассейная, 3 |  |  |  |  |
|  | На чердаке допускается хранение пожароопасных материалов – белья, одежды | п/п «б» п. 23 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Белье убрали |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Кооперативная, 5в |  |  |  |  |
|  | Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб | п. 21 ППР - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. п. 88 ППР - Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. | 01.02.2015 | 06.05.2014. Проведена побелка дымовых труб |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, пер. Новый, 15 |  |  |  |  |
|  | Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб | п. 21 ППР п. 88 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Проведена побелка дымовых труб |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Центральная, 43а |  |  |  |  |
|  | Дымовые трубы на чердаке имеют нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки), не проведена побелка дымовых труб | п. 21 ППР п. 88 ППР | 01.02.2015 | 06.05.2014. Проведена побелка дымовых труб |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. М. Субботиха, ул. Школьная, 27а |  |  |  |  |
|  | В коридоре эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. Б. Субботиха, ул. Центральная, 24 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, д. Б. Субботиха, ул. Центральная, 23 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50а |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 2 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50в |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 3 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель установлен |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Богородская, 50г |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде на 3 этаже в лестничной клетке эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренный конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватель Установлен |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 9а |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели Установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 18/1 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели Установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Вятская, 18/2 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 05.05.2014. Рассеиватели Установлены |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 2а |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | Двери, отделяющие лестничную клетку на втором и третьем этаже, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах | п. 62 ППР п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 ст. 4, 89, 151 ФЗ 123 п. 6.18* СНиП 21-01-97* | 01.02.2015 | 07.05.2014. Установлены доводчики и уплотнения |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Школьная, 3 |  |  |  |  |
|  | Все светильники в местах общего пользования эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | п/п «в» п. 42 ППР | 01.02.2015 | 07.05.2014. Рассеиватели установлены |
|  | На первом этаже в подъездах со 2 по 6 под лестничным маршем устроены кладовые | п/п «к» п. 23 ППР - На объектах запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; | 01.02.2015 | 07.05.2014. Кладовки освободили, выписали предписание о ликвидации кладовок. |
| Жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, 40 б |  |  |  |  |
|  | В 1 подъезде допускается хранение мебели и различных горючих материалов на лестничной площадке | п/п «б» п. 36 ППР - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; | 01.02.2015 | 07.05.2014. Мебель и горючие материалы убрали |

В процессе проверки в 2013г. были составлены и подписаны жителями домов акты выполненных работ по устранению нарушений противопожарной безопасности. Данные акты предоставлены  при проверке в  2014г.,   но пришлось выполнить вновь мероприятия по установке плафонов светильников, которые за это время были разбиты или украдены, снова часть несознательных жителей допускает сушку белья в неположенных местах и захламляет  лестничные площадки.

Просим учесть при рассмотрении  итогов проверки в апреле 2014г. малозначительность допущенных нарушений,  на что  указывал  так же и суд  в октябре 2013г., и  принять во внимание акты  выполненных работ по устранению нарушений противопожарной безопасности составленные в 2013г.

Директор ООО «Вятка 5»                                                 С.А. Спицын

Зыкин Виктор Васильевич т.4-000-52